湖州师范学院部分公共教室智能空调管控设备采购项目（重新采购）询价文件

一、项目名称：湖州师范学院部分公共教室智能空调管控设备采购项目（重新采购）
二、招标方式：询价。
三、公告时间：2025年12月25日至2025年12月29日。

四、资格要求

1.投标人应具备独立承担民事责任的能力，持有国家规定从事本行业的一系列相关证件。

2.采购方不接受以下投标人投标：正在接受国家有关部门审查、被其他兼并(或收购)、或目前因重大经济纠纷涉讼、刑事涉案的单位和个人；任何形式的联合体。上述情形如有发现，采购人将保留取消投标人中标资格的权利。

五、采购内容

	品名
	数量（个）
	推荐品牌

	分布式单相无线空调控制器
	7
	布兰图、蜂群、源控

	分布式三相无线空调控制器
	54
	布兰图、蜂群、源控


六、主要参数、技术要求

1.供电电压：单相220V，三相380V；

2.无线通讯方式：4G通信,支持Lora通信扩展；（提供相应实物照片和功能截图）

3.过载能力：1.2倍量程可持续，瞬间（＜200ms）电流1.5倍，电压1.5倍不损坏；

4.频率：AC5~55HZ；

5.设备内置高精度计量芯片和计量模块，计量指标符合最小电能变量不超过0.01kwh、最小功率变量不超过0.01w；

6.电能存储：kwh，不少于8位整数，不少于2位小数；

7.设备配备有温度传感器，温度测量范围：0℃~60℃；

8.耐压等级：不低于AC3000Vrms；

9.无线传输速率：不低于10Mbps；

10.本设备所有功能集成在单一产品里，不可以采用两个及以上产品组合；（提供相应实物照片）

11.精度：电压、电流、有功功率、有功电能：1级，温度误差±1℃；

12.绝缘：输出、输入和电源对外壳＞5MΩ；

13.智能监控：空调开关机状态监测、环境温度湿度监测、空调电压与电流监测、空调功率与用电量监测；（提供相应功能截图）

14.智能红外控制：配置远程红外码库，支持批量下发支持红外学习功能、红外学习编码，具备大功率红外发射模块全向控制，并可支持扩展远距离红外延长线点对点控制；（提供相应功能截图和实物照片）

15.具有远程监控红外受控设备开关状态的功能； 

16.具有远程通断红外受控设备电源的功能；（提供相应实物照片和功能截图）

17.设备外壳尺寸：150*80*40mm~210*130*80mm，本设备所有参数必须集成在单一的产品里面，不允许两个或两个以上的产品组合；（提供相应实物照片）；

18.通过GB/T13729-2019 5.5.2/6.2.4 交流工频输入量基本误差试验（电流测量准确度检验、电压测量准确度检验、有功功率测量准确度检验、有功电度测量准确度检验）；（提供相应检测报告）

19.通过GB/T 17626.2-2018 电磁兼容试验和测量技术 静电放电抗扰度试验；（提供相应检测报告）

20.通过 GB/T 17626.3-2016 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验；（提供相应检测报告）

21.通过 GB/T 17626.4-2018 电磁兼容试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验；（提供相应检测报告）

22.通过GB/T 17626.5-2019 电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验；（提供相应检测报告）

23.设备具有有效的产品责任险（提供有效期内的保险单据或承诺书）

七、项目预算

本项目报价不得高于人民币玖万伍仟壹佰贰拾元整（￥95120），否则作为废标处理。报价包含货物费、运输费、人工费、安装费、培训费、保费、税费等全部费用。

八、项目地点、完成时间及付款方式

1.项目地点：湖州师范学院西校区7号、8号教学楼。
2.安装完成时间：设备安装必须在2025年12月30日前完成。
3.付款方式：经验收合格后，若无质量问题，中标人依法依规开具相应发票，采购人于5个工作日内支付货款。

九、质保期及售后服务要求

1.质保期：涉及智能管控平台软件要求终身免费使用，硬件质保2年及以上，流量3年及以上免费使用。

2.中标人所供应的商品符合国家技术规格和质量标准的出厂原装合格产品。如发生所供商品与合同不符，采购人有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由中标人承担。
3.中标人需指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。

4.售后服务响应时间：质量保证期限内，设备一旦发生突发性质量问题，中标人在接到采购人信息后，3小时内派员到达现场处置，并负责及时修理和提供必要的配件。

十、违约责任
1.如中标人未能按期、保质、保量完成供货及安装（含材料费），则视为中标人违约。采购人有权要求中标人采取补救措施，包括但不限于延期供货、更换产品、修理、减少价款等，并有权要求中标人支付违约金，违约金为合同总价款的10%。

2.若中标人提供的产品在质保期内出现质量问题，且中标人未能在规定时间内进行维修或更换，导致采购人无法正常使用该产品的，采购人有权要求中标人支付违约金，违约金按每日合同总价款的1%计算，直至问题得到解决。

3.若中标人提供的产品不符合合同约定的技术标准或规格要求，采购人有权拒绝接收该产品，并要求中标人进行更换或退货。中标人应承担由此产生的全部费用，包括但不限于运输费、装卸费、检测费等，并支付合同总价款20%的违约金。若因此给采购人造成损失的，中标人还应赔偿采购人因此遭受的全部损失。

4.中标人应确保所提供的产品无任何权利瑕疵，且未侵犯任何第三方的知识产权。若因中标人提供的产品侵犯第三方知识产权而导致采购人遭受损失的，中标人应承担全部赔偿责任，并支付合同总价款30%的违约金。

5.若中标人违反本合同的任何约定，且经采购人书面通知后仍未在合理期限内纠正的，采购人有权单方面解除合同，并有权要求中标人支付合同总价款50%的违约金。若因此给采购人造成损失的，中标人还应赔偿采购人因此遭受的全部损失。

十一、报价文件编制

投标人的报价文件中应包含以下内容（报价文件密封，一式两份，一正一副，装订成册。所有证件均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少以下任意一项内容即作无效标处理）：

1.投标报价清单（附件1）报价以人民币计，并以大写为准。

2.符合本招标文件资质要求的材料：如有效营业执照副本等必须具备的证照。

3.投标代表身份证复印件；如非法定代表人投标，另提供法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件。

4.符合采购人需求的参数、技术要求的实物图片及功能说明及检验报告等（详见：六、主要参数、技术要求）。
5.投标人开户银行、户名、账号。

6.服务承诺书（承诺内容详见本询价文件的质保期和售后服务等）。

投标文件未按规定盖章、签字、装订，密封封装或未按照“正本一份，副本一份”递交，作无效标处理。

十一、报价文件的提交时间地点、联系电话

1.报价文件应装入档案袋密封，封条上须加盖投标人红章，由投标人将报价文件送至接受地点并交采购人。

2.文件提交时间：2025年12月29日（周一）17:00时。

3.文件接受地点：浙江省湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区2号行政楼214室。

4.联系人：卢老师，联系电话：0572-2321597。  

十二、招评审方法及成交

1. 评审方法：最低评标价法。询价小组对确定为符合询价文件的资质要求且实质上响应询价文件要求的报价文件进行评价和比较，按照其报价由低到高的顺序进行排序。并以最低报价者为第一成交候选人，次低报价的单位作为第二成交候选人，以此类推。

2.替补候选人的设定与使用：第一成交候选人放弃成交或者因不可抗力提出不能履行合同，在投标人仍满足三家的情况下，采购人可以确定第二成交候选人为成交人，排名第二的成交候选人因前款同样的原因不能签订合同，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交人。如第一成交候选人放弃中标或者因不可抗力提出不能履行合同，采购人也可以重新组织采购。

十三、资格最终审查

（一）网上公示

采购方将审查有效中标结果并在湖州师范学院后勤服务网公示，公示期为三个工作日，采购方只接受公示期内收到的单位的书面异议和书面投诉，拒绝公示期外收到的任何形式投诉。

（二）中标通知

询价结束且公示无异议，采购方将以书面形式发出中标通知书。中标通知书作为签订合同依据，一经发出即产生法律效力。中标人凭中标通知书与采购方签订合同。中标通知书发出后，本项目询价结束。采购方对中标结果不负责解释。

十四、合同签订

1.中标人按中标通知书规定的时间、地点与采购方签订合同。

2.询价文件及其解释修改文件、中标人的报价文件等，均为签订合同的依据。中标人自接到中标通知书后7个工作日内与采购方签订合同。

3.中标人不遵守询价文件或报价文件的要求、承诺，擅自修改报价或在接到中标通知书内一个月借故拖延、拒签合同者，采购方即可取消该单位中标权，另选其他投标人中标。

4.合同内容双方可就相关事项形成约定，但相关约定内容不得与询价文件违背。

十五、相关术语

采购方：系指本次招标的湖州师范学院后勤服务有限公司。

投标人：系指具备申请条件的报价单位。

十六、招标信息发布

本次招标所涉及的招标公告、变更公告、中标公示等信息发布均采用电子形式发布，发布网址：https://houqin.zjhu.edu.cn/“采购公告”栏。

湖州师范学院后勤服务有限公司                                 2025年12月25日
合同主要条款

甲方：湖州师范学院后勤服务有限公司           （以下简称甲方）

乙方：                               （以下简称乙方）

根据湖州师范学院部分公共教室智能空调管控设备采购项目的询价文件要求和乙方的承诺，甲、乙双方按照平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，共同确定以下合同条款。

一、项目名称、合同总价
1.项目名称：湖州师范学院部分公共教室智能空调管控设备采购项目

2.合同总价：人民币       （￥       ）。合同总价报价包含货物费、运输费、人工费、安装费、培训费、保费、税费等全部费用。

二、采购内容

	品名
	品牌
	型号
	数量（个）
	单价
	小计

	分布式单相无线空调控制器
	
	
	7
	
	

	分布式三相无线空调控制器
	
	
	54
	
	

	合计
	人民币：                        元整（￥     ）


项目地点、完成时间、付款方式

1.安装地点：湖州师范学院三校区。
2.安装完成时间：设备安装必须在2025年12月28日前完成。
3.付款方式：经验收合格后，若无质量问题，乙方依法依规开具相应发票，甲方于5个工作日内支付货款。

四、质保期及售后服务要求

1.质保期：涉及智能管控平台软件要求终身免费使用，硬件质保2年及以上，流量3年及以上免费使用。

2.乙方所供应的商品符合国家技术规格和质量标准的出厂原装合格产品。如发生所供商品与合同不符，甲方有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

3.乙方需指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

4.售后服务响应时间：质量保证期限内，设备一旦发生突发性质量问题，乙方在接到甲方信息后，3小时内派员到达现场处置，并负责及时修理和提供必要的配件。

五、违约责任
1.如乙方未能按期、保质、保量完成供货及安装（含材料费），则视为乙方违约。甲方有权要求乙方采取补救措施，包括但不限于延期供货、更换产品、修理、减少价款等，并有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总价款的10%。

2.若乙方提供的产品在质保期内出现质量问题，且乙方未能在规定时间内进行维修或更换，导致甲方无法正常使用该产品的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金按每日合同总价款的1%计算，直至问题得到解决。

3.若乙方提供的产品不符合合同约定的技术标准或规格要求，甲方有权拒绝接收该产品，并要求乙方进行更换或退货。乙方应承担由此产生的全部费用，包括但不限于运输费、装卸费、检测费等，并支付合同总价款20%的违约金。若因此给甲方造成损失的，乙方还应赔偿甲方因此遭受的全部损失。

4.乙方应确保所提供的产品无任何权利瑕疵，且未侵犯任何第三方的知识产权。若因乙方提供的产品侵犯第三方知识产权而导致甲方遭受损失的，乙方应承担全部赔偿责任，并支付合同总价款30%的违约金。

5.若乙方违反本合同的任何约定，且经甲方书面通知后仍未在合理期限内纠正的，甲方有权单方面解除合同，并有权要求乙方支付合同总价款50%的违约金。若因此给甲方造成损失的，乙方还应赔偿甲方因此遭受的全部损失。
六、争议解决

1.本合同的订立、解释、履行及争议解决，均适用中华人民共和国法律。

2.本合同履行过程中发生争议的，甲乙双方应友好协商；协商不成的，任何一方可向甲方所在地人民法院起诉。

七、合同生效及其他

1.本合同经甲乙双方加盖公章后生效。合同内容如遇国家法律、法规及政策另有规定的，从其规定。

2.本合同一式伍份，甲方执肆份，乙方执壹份，具有同等法律效力。

甲方：                           乙方：
湖州师范学院后勤服务有限公司                                                

法定代表人或代表：        法定代表人或代表：           
地址：浙江省湖州市             地址：

 二环东路759号  

    电话：                         电话：                          

开户银行：湖州银行城北支行     开户银行：

银行账号：800000878000813      银行账号：

统一社会信用代码：            统一社会信用代码：     

913305027245277806       

联系人：许建林                联系人：

签约日期：2025年 月 日       合同签订地：浙江省湖州市二环东路759号
附件1:
报 价 单

项目名称：湖州师范学院部分公共教室智能空调管控设备采购项目

	序号
	名称
	投标品牌


	型号
	数量（个）
	投标金额（元）

	1
	分布式单相无线空调控制器
	
	
	7
	

	2
	分布式三相无线空调控制器
	
	
	54
	

	投标合计
	人民币：                        元整（￥     ）
	


1.报价包含货物费、运输费、人工费、安装费、培训费、保费、税费等全部费用。

2.投标产品须响应或优于询价文件中的规格参数要求及性能要求。

3.我单位已阅读本项目询价文件并响应文件中的各条款，并同意按此价格供货。

                        授权代表签字：

投标人（盖章）：

2025年    月   日


