湖州师范学院2024年度全校电梯检测服务项目询价文件

一、项目名称：湖州师范学院2024年度全校电梯检测服务项目。

二、招标方式：询价。

三、公告时间：2024年2月29日至2024年3月6日。

四、资格要求

1.投标人应具备独立承担民事责任的能力，持有国家规定从事本行业的一系列相关证件。

2.采购方不接受以下投标人投标：正在接受国家有关部门审查、被其他兼并(或收购)、或目前因重大经济纠纷涉讼、刑事涉案的单位和个人；任何形式的联合体。上述情形如有发现，采购人将保留取消投标人中标资格的权利。

▲投标人的特定条件：具有含有电梯检测内容的特种设备检验检测机构核准证。

- 检测电梯参数

- 全校共计有15台电梯，详细参数清单见附件1。

- ▲投标人在报价前须自行联系采购人业务联系人安排现场踏勘时间。业务联系人：王老师（2321959）

六、检测要求

1.投标人严格执行国家的各项法律、法规和特种设备安全技术规范，确保检测质量的科学性、准确性和严肃性。

2.投标人按双方约定的检测时间及时实施检测，如因特殊情况不能按时开展的，双方应作进一步协商。乙方在检测结束后当天书面告知甲方及维保单位电梯需要整改的问题，并约定复检时间。对于检测结论为不合格或复检不合格的电梯，乙方不收取复检费用。检测合格的电梯，10个工作日内出具检测报告。

3.投标人组建专项测团队，全体检测人员持证上岗，所有检测用仪器设备保证量值溯源，公正科学地对待各项检测工作。

4.投标人保证所出具的检测报告合法有效，如因所出具的检测报告的合法性而产生的问题由投标人负责。

具体检测项目清单详见附件2。

七、项目完成时间

应根据湖州师范学院需检测电梯到期前一个月，分批安排做好检测工作。

八、项目预算

本项目报价不得高于人民币壹万叁仟元整（￥13000元），否则作为废标处理。报价包含检测费、材料费、人工费、保险费、现场踏勘费、税金等全部费用。

九、付款方式

所有电梯检测完毕并出具检测合格报告后，中标人开具发票，采购方15个工作日内支付款项。

十、报价文件编制：

投标人的报价文件中应包含以下内容（报价文件密封，一式两份，一正一副，装订成册。所有证件均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少以下任意一项内容即作无效标处理）：

- 1.投标报价清单（附件3）报价以人民币计，并以大写为准。

2.符合本招标文件资质要求的材料：如有效营业执照副本等必须具备的证照；（附件4）

3.投标代表身份证复印件；如非法定代表人投标，另提供法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件；

4.服务承诺书；

十一、报价文件的提交时间地点、联系电话

1.报价文件应装入档案袋密封，封条上须加盖投标人红章，在报价文件由投标人将报价文件送至接受地点并交采购人。

2.文件提交时间：2024年3月7日（周四）09:00时。

3.文件接受地点：浙江省湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区2号行政楼214室。

4.联系人：卢老师，联系电话：0572-2321597。

十二、招评审方法及成交

评审方法：最低评标价法。询价小组对确定为符合询价文件的资质要求且实质上响应询价文件要求的报价文件进行评价和比较，按照其报价由低到高的顺序进行排序。并以最低报价者为中标人，中标人若弃权，则以次低价者为中标人。

十三、资格最终审查

（一）网上公示

采购方将审查有效中标结果并在湖州师范学院后勤服务网公示，公示期为三个工作日，采购方只接受公示期内收到的单位的书面异议和书面投诉，拒绝公示期外收到的任何形式投诉。

（二）中标通知

询价结束且公示无异议，采购方将以书面形式发出中标通知书。中标通知书作为签订合同的依据，一经发出即产生法律效力。中标人凭中标通知书与采购方签订合同。中标通知书发出后，本项目询价结束。采购方对中标结果不负责解释。

十四、合同签订

1.中标人按中标通知书规定的时间、地点与采购方签订合同。

2.询价文件及其解释修改文件、中标人的报价文件等，均为签订合同的依据。中标人自接到中标通知书后7个工作日内与采购方签订合同。

3.中标人不遵守询价文件或报价文件的要求、承诺，擅自修改报价或在接到中标通知书内一个月借故拖延、拒签合同者，采购方即可取消该单位的中标权，另选其他投标人中标。

4.合同内容双方可就相关事项形成约定，但相关约定内容不得与询价文件违背。

十五、相关术语

采购方：系指本次招标的湖州师范学院。

投标人：系指具备申请条件的报价单位。

十六、招标信息发布

本次招标所涉及的招标公告、变更公告、中标公示等信息发布均采用电子形式发布，发布网址：http://houqin.zjhu.edu.cn/“通知公告”栏。

（以下无正文）

湖州师范学院后勤服务中心

2024年2月29日

合同主要条款

甲方：湖州师范学院                           （以下简称甲方）

乙方：_______________________                （以下简称乙方）

根据湖州师范学院2024年度全校电梯检测服务项目的询价文件要求和乙方的承诺，甲、乙双方按照平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，共同确定以下合同条款。

一、项目名称、合同总价

1.项目名称：湖州师范学院2024年度全校电梯检测服务项目

2.合同总价：人民币________________（￥________）。合同总价包括检测费、材料费、人工费、保险费、现场踏勘费、税金等全部费用和国家政策性规定的费用。（具体价格附清单）

- 二、检测电梯参数

- 全校共计有15台电梯，详细参数清单见附件1。

三、检测要求

1.乙方严格执行国家的各项法律、法规和特种设备安全技术规范，确保检测质量的科学性、准确性和严肃性。

2.乙方按双方约定的检测时间及时实施检测，如因特殊情况不能按时开展的，双方应作进一步协商。乙方在检测结束后当天书面告知甲方及维保单位电梯需要整改的问题，并约定复检时间。对于检测结论为不合格或复检不合格的电梯，乙方不收取复检费用。检测合格的电梯，10个工作日内出具检测报告。

3.乙方组建专项测团队，全体检测人员持证上岗，所有检测用仪器设备保证量值溯源，公正科学地对待各项检测工作。

4.乙方保证所出具的检测报告合法有效，如因所出具的检测报告的合法性而产生的问题由乙方负责。

具体检测项目清单详见附件2。

四、项目完成时间

应根据湖州师范学院需检测电梯到期前一个月，分批安排做好检测工作。

五、付款方式

所有电梯检测完毕并出具检测合格报告后，乙方开具发票，甲方15个工作日内支付款项。

六、双方责任

1.乙方负责本项目的管理人员、技术人员、实施人员等均符合询价文件及甲方的要求，以确保服务质量。

2.乙方须在检测之前之前提供所需证件，待甲方确认后方可上岗工作。

3.乙方服务时，应做好安全防范措施。因乙方原因造成人员及财产损失的，由乙方负全部责任。

4.乙方如未在甲方要求时间范围内提供检测并提供合格检测报告，甲方有权终止合同，并拒付本次费用。

5.乙方在检测中出现违规操作，甲方有权单方面终止合同。

6.乙方根据甲方要求前来检测时，应按甲方防控工作要求提供相应材料或检测证明，一切涉及费用由乙自理.

七、争议解决

1.本合同的订立、解释、履行及争议解决，均适用中华人民共和国法律。

2.本合同履行过程中发生争议的，甲乙双方应友好协商；协商不成的，任何一方可向甲方所在地人民法院起诉。

八、合同生效及其他

1.本合同经甲乙双方加盖公章后生效。合同内容如遇国家法律、法规及政策另有规定的，从其规定。

2.本合同一式伍份，甲方执肆份，乙方执壹份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方（签章）：                           乙方（签章）：

湖州师范学院                            ____________________________

法定代表人/委托代表签字：               法定代表人/委托代表签字：

签约日期：    年   月  日      合同签订地：浙江省湖州市二环东路759号

- 附件1:

2024年度全校检测电梯参数清单

| 序号 | 校区 | 安装地点 | 品牌 | 台数 | 年检 到期时间 | 层数 | 运行速度：M/S | 载重（KG） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西校区 | 专家楼 | 巨人通力 | 1 | 2024.6 | 9 | 1.75 | 1050 |
| 2 | 西校区 | 沈左尧图书馆1 | 德尔法 | 1 | 2024.7 | 13 | 2 | 1000 |
| 3 | 西校区 | 沈左尧图书馆2 | 德尔法 | 1 | 2024.7 | 13 | 2 | 1000 |
| 4 | 东校区 | 明达楼1 | 富士达 | 1 | 2024.4 | 6 | 1.75 | 1200 |
| 5 | 东校区 | 明达楼2 | 富士达 | 1 | 2024.4 | 6 | 1.75 | 1200 |
| 6 | 东校区 | 商学院 | 富士达 | 1 | 2024.4 | 6 | 1.75 | 1050 |
| 7 | 东校区 | 工学院 | 沃克斯 | 1 | 2024.6 | 5 | 1.5 | 1350 |
| 8 | 东校区 | 生科院 | 沃克斯 | 1 | 2024.6 | 6 | 1.5 | 1350 |
| 9 | 东校区 | 研究生楼 | 安川双菱 | 1 | 2024.4 | 7 | 1.75 | 1050 |
| 10 | 东校区 | 东校区餐厅 | 华夏 | 1 | 2024.7 | 2 | 1 | 650 |
| 11 | 东校区 | 大学生创新创业中心1号梯 | 通力 | 1 | 2024.6 | 8 | 1.6 | 1350 |
| 12 | 东校区 | 大学生创新创业中心3号梯 | 通力 | 1 | 2024.6 | 8 | 1.6 | 1350 |
| 13 | 东校区 | 大学生创新创业中心4号梯 | 通力 | 1 | 2024.6 | 8 | 1.6 | 1600 |
| 14 | 东校区 | 大学生创新创业中心5号梯 | 通力 | 1 | 2024.6 | 3 | 1.0 | 1000 |
| 15 | 东校区 | 大学生创新创业中心6号梯 | 通力 | 1 | 2024.6 | 3 | 1.0 | 800 |
| 合计 |  |  | 合计 | 15 |  |  |  |  |

附件2：

电梯检测项目清单

| 序号 | 检测项目 |  | 检测内容与要求 | 检测结果 | 整改确认 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 编号 | 名称 |  |  |  |
|  | A1.1.1 | 使用资料 | (1)电气原理图、安装使用维护保养说明书、检验和检测报告； (2)日常使用状况记录、维护保养记录、运行故障和事故记录。 |  |  |
|  | A1.2.1.1 | 通道及照明 | (1)通往机器空间的通道保持通畅，相关人员能够安全、方便、无阻碍地使用，如果通往机器空间的通道高出楼梯所到平面不超过4.0m，可以采用固定的梯子作为通道； (2)进入机器空间的门附近的通道设有永久性电气照明。 |  |  |
|  | A1.2.1.2 | 机房通道门及警示标志 | (1)机房通道门不能向机房内开启，其高度不小于1.80m，宽度不小于0.60m，门上装有用钥匙开启的锁，门开启后不用钥匙能够将其关闭和锁住，门锁住后不用钥匙能够从机房内将门打开； (2)机房通道门外侧设有包含“电梯机器——危险、未经允许禁止入内”文字的警示标志。 | 高： m 宽： m |  |
|  | A1.2.2.1 | 并道照明 | 井道内设有永久性电气照明：当部分封闭的井道附近有足够的电气照明时，井道内可以不设照明。 |  |  |
|  | A1.2.2.2 | 进入底坑的 措施 | (1)供人员从层门进入底坑的梯子为永久设置的固定式梯子，并且不凸入电梯的运行空间； (2)供人员从层门进入底坑的梯子为永久设置的非固定式梯子，如果该梯子在展开位置可能与运动部件发生碰撞，当其不在存放位置时，能够通过电气安全装置防止电梯运行； (3)供人员进入底坑的通道门不向底坑内开启，其高度不小于1.80m，宽度不小于0.60m ，门上装有带钥匙的锁，门开启后不用钥匙能够将其关闭和锁住，门锁住后不用钥匙能够从底坑内将门打开，在井道外，通道门附近设有包含“电梯井道——危险 未经允许禁止入内”文字的警示标志。 | 高： m 宽： m |  |
|  | A1.2.2.3 | 底坑设施 和装置 | (1)底坑内设有在进入底坑时以及在底坑地面上均能够方便操作的停止装置和进入底坑时方便操作的井道照明操作装置、并且功能有效； (2)底坑地面平整，无渗水、积水。 |  |  |
|  | *A1.2.2.4 | 缓冲器 | (1)缓冲器无松动、明显倾斜、断裂、塑性变形、剥落、破损、严重锈蚀等现象； (2)耗能型缓冲器液位正确，验证柱塞复位的电气安全装置功能有效； (3)对重缓冲器附近设有清晰的对重越程距离标识； (4)当轿厢位于顶层端站平层位置时，对重装置撞板与其缓冲器顶面间的距离不超过对重越程距离标识上标注的最大允许值。 | mm |  |
|  | A1.2.2.5 | 极限位置 限制装置 | 检查极限位置限制装置是否能够在轿厢、对重接触缓冲器之前起作用，并且在缓冲器被压缩期间能够保持其作用状态。 |  |  |
|  | A1.2.3.1 | 主开关 | 检查每台电梯是否单独配置主开关，并且其不能切断轿厢照明和通风、机器空间照明、电梯井道照明以及轿顶、滑轮间和底坑电源插座的电源。 |  |  |
|  | A1.2.3.2 | 断相、错相保护功能 | 检查断相、错相保护功能是否有效，电梯运行与相序无关时，可以不设错相保护。 |  |  |
|  | A1.2.3.3 | 接地保护措施 | (1)机器空间的电气设备及线管、线槽的外露可导电部分与保护导体(PE，地线)可靠连接； (2)含有电气安全装置的电路发生接地故障时，驱动主机立即停止运转，或者在第一次正常停止运转后，能够防止驱动主机再启动，恢复电梯运行只能通过手动复位。 |  |  |
| 序号 | 检测项目 |  | 检测内容与要求 | 检测结果 | 整改确认 |
|  | 编号 | 名称 |  |  |  |
|  | A1.2.3.4 | 门旁路装置 | (1)层门和轿门旁路装置上或者附近标明“旁路”字样； (2)处于旁路状态时，能够旁路层门关闭触点、层门门锁触点、轿门关闭触点、轿门门锁触点，但不能同时旁路层门和轿门的触点，对于手动层门，不能同时旁路层门关闭触点和层门门锁触点； (3)处于旁路状态时，取消正常运行(包括自动门的任何运行)，并且只有在检修运行控制或者紧急电动运行控制下电梯才能运行，轿厢上的听觉信号和轿底的闪烁灯在运行期间起作用； (4)提供独立的监控信号证实轿门处于关闭位置。 |  |  |
|  | *A1.2.3.5 | 门回路 监测功能 | 检查当轿厢停在开锁区域内、轿门开启并且层门门锁释放时，门回路监测系统是否对检查轿门关闭位置的电气安全装置、检查层门锁紧装置锁紧位置的电气安全装置，或者轿门电气安全装置和层门电气安全装置所构成的电路，以及监控信号的正确动作进行监测，监测到故障时是否能够防止电梯的正常运行。 |  |  |
|  | *A1.2.3.6 | 制动器状态 监测功能 | 检查其是否能够监测制动器的每组制动力或者每次动作时每组机械部件的正确动作(松开或者制动)，当监测到失效时，是否能够防止电梯的正常运行。 |  |  |
|  | A1.2.3.7 | 紧急电动 运行控制 | (1)紧急电动运行控制功能有效； (2)操作紧急电动运行开关后，依靠持续按压按钮来控制轿厢运行，按钮上或者其附近清晰地标明运行方向，进行紧急电动运行操作时，易于观察轿厢是否在开锁区域。 注： ①紧急电动运行操作时，应使安全钳电气安全装置、限速器电气安全装置、上行超速保护装置上的电气安全装置、极限开关、缓冲器上的电气安全装置失效。 ②一旦进入检修运行，紧急电动运行装置控制轿厢运行的功能由检修控制装置所取代； ③进行紧急电动运行操作时，易于观察到轿厢是否在开锁区。 |  |  |
|  | *A1.2.3.8 | 紧急和测试 操作屏 | (1)紧急操作和动态测试功能有效； (2)设有显示装置或者观察窗，以获得轿厢运行方向、速度以及是否到达开锁区域的信息； (3)设有停止装置，除非在其附近1m之内有可以直接接近的主开关或者其他停止装置。 |  |  |
|  | *A1.2.3.9 | 紧急报警装置(对讲系统) | 轿厢内的紧急报警装置采用由应急电源供电的双向对讲系统与救援服务持续联系，如果电梯行程大于30m或者轿厢内与进行紧急操作处之间无法直接对话，则在轿厢内和进行紧急操作处还设置由应急电源供电的双向对讲系统或者类似装置。 |  |  |
|  | A1.2.4.1 | 驱动主机 停止装置 | 检查在驱动主机附近1m 之内是否设有可以直接接近的主开关或者停止装置，并且功能有效。 |  |  |
|  | A1.2.4.2 | 曳引轮绳糟 (带槽) | 检查曳引轮绳槽(带槽)是否无缺损或者不正常磨损。 |  |  |
|  | *A1.2.4.3 | 制动器 | (1)能够从井道外独立地测试每个制动组； (2)制动器动作灵活，制动时制动闸瓦(制动钳)紧密、均匀地贴合在制动轮(制动盘)上，电梯运行时制动闸瓦(制动钳)与制动轮(制动盘)不发生摩擦，制动闸瓦(制动钳)以及制动轮(制动盘)工作面上无油污； (3)对于需要定期拆解保养的柱塞式电磁铁型式的杠杆鼓式制动器，维护保养单位按照受检电梯制造(改造)单位(该单位已经注销时，按照相应驱动主机的制造单位或者型式试验机构)的要求进行了拆解保养，并且提供了拆解保养过程的视频或者照片等见证资料。 |  |  |
| 序号 | 检测项目 |  | 检测内容与要求 | 检测结果 | 整改确认 |
|  | 编号 | 名称 |  |  |  |
|  | *A1.2.4.7 | 手动紧急 操作装置 | (1)能够通过持续手动操作的机械装置或者由自动充电的紧急电源供电的电气装置打开驱动主机制动器，并且该装置的失效不会导致制动功能的失效； (2)手动松开制动器后仅在重力作用下轿厢不能移动时，能够通过手动机械装置、独立于主电源供电的手动操作电动装置或者其他措施将轿厢移动到附近层站； (3)如果电梯的移动可能带动手动机械装置，该装置是平滑和无辐条的轮子； (4)如果手动机械装置可以从驱动主机上拆卸或者脱出，设有最迟在其连接到驱动主机时起作用的电气安全装置； (5)在紧急操作处，易于检查轿厢是否在开锁区域。 |  |  |
|  | A1.2.5.1 | 钢丝绳 | (1)无笼状畸变、绳股挤出、扭结、部分压扁、弯折、严重锈蚀、铁锈填满绳股间隙、直径小于其公称直径的90%等达到报废条件的现象； (2)一个捻距内的断丝数不超过下表所列数值。 一个捻距内的断丝数量 断丝的形式; 钢丝绳类型. 6×19; 8×19; 9×19. 均布在外层绳股上; 24; 30; 34. 集中在一或者两根外层绳股上; 8; 10; 11. 一根外层绳股上相邻的断丝; 4; 4; 4. 股谷(缝)断丝; 1; 1; 1. 注：上述断丝数的参考长度为一个捻距，约为6d[d 表示钢丝绳的公称直径，单位为毫米(mm)] | % |  |
|  | A1.2.5.2 | 包覆带 | (1)无包覆层变形(如鼓包、压痕、折痕、凹陷等)、包覆带承载体外露或者刺出、承载体断裂等达到报废条件的现象； (2)设有监测每根包覆带承载体强度的装置，当检测到任一根承载体破断时，能够防止电梯的下一次正常启动； (3)用于查看包覆带使用时间或者电梯启动次数的装置完好。 |  |  |
|  | A1.2.5.3 | 悬挂装置 端部固定 | (1)悬挂装置的端部固定部件无裂纹、松动等现象，端接装置的弹簧、螺母、开口销等连接部件无缺损； (2)对于强制驱动电梯，采用带楔块的压紧装置或者至少用两个绳夹将悬挂装置固定在卷筒上。 |  |  |
|  | A1.2.5.4 | 补偿装置 | (1)补偿装置的端部固定部件无裂纹、松动等现象； (2)使用电气安全装置来检查补偿绳的最小张紧位置，当电梯的额定速度大于3.5m/s时，设有防跳装置，该装置动作时由电气安全装置使电梯停止运行。 |  |  |
|  | A1.2.5.5 | 异常伸长 保护措施 | 如果轿厢悬挂在包覆带或者两根钢丝绳上，检查当任意一根悬挂装置发生异常相对伸长时，是否能够通过电气安全装置防止电梯的正常运行。 |  |  |
|  | *A1.2.5.6 | 非金属材质 反绳轮 | (1)电梯的额定速度不大于1.75m/s； (2)反绳轮上或者附近设有永久固定和清晰的标识，标明反绳轮制造单位名称或者商标、制造日期、维护保养要求(如润滑方法与周期)及报废条件； (3)维护保养单位按照要求进行了维护保养，并且提供了维护保养过程的视频或者照片等见证资料； (4)在进行本附件A1.3条所述的各项试验前、后，均未出现悬挂装置脱离绳槽(带槽)、轮及轮轴偏转、固定结构变形等现象。 对于未按照《电梯监督检验和定期检验规则》（TSG T7001-2023）附件A中A1.2.5.7条第(1)和第(2)项对非金属材质反绳轮进行过监督检验的电梯，应当至少符合本条第(3)和第(4)项的要求。 |  |  |
| 序号 | 检测项目 |  | 检测内容与要求 | 检测结果 | 整改确认 |
|  | 编号 | 名称 |  |  |  |
|  | A1.2.5.7 | 旋转部件 防护装置 | 检查曳引轮、滑轮、限速器和张紧轮是否设置防护装置，以避免人身伤害、钢丝绳(包覆带)因松弛而脱离绳槽(带槽)、异物进入钢丝绳(包覆带)与绳槽(带槽)之间，并且防护装置与运动部件无碰擦。 对于允许按照GB 7588—1995《电梯制造与安装安全规范》及更早期标准生产的电梯，采用悬臂式曳引轮的，检查是否至少设有防止钢丝绳脱离绳槽的装置，并且当驱动主机不装设在井道上部时，有防止异物进入绳与绳槽之间的装置。 |  |  |
|  | A1.2.6.1 | 轿顶停止装置 | 检查轿顶上距入口不大于1m处是否设有易于接近的停止装置，并且功能有效，该装置也可以是距入口不大于1m的检修控制装置上的停止装置。 |  |  |
|  | A1.2.6.2 | 轿厢安全窗 | 如果设有轿厢安全窗，检查安全窗的锁紧是否由电气安全装置验证。 |  |  |
|  | A1.2.6.3 | 轿厢安全门 | 如果设有轿厢安全门，检查安全门的锁紧是否由电气安全装置验证。 |  |  |
|  | A1.2.6.4 | 对重(平衡重)块 | (1)对重(平衡重)块无松动、移位等现象； (2)具有能够快速识别对重(平衡重)块数量的措施(例如标明数量或者总高度)，并且该措施不会被混淆； (3)非金属材质对重(平衡重)块(架)上、轿顶上或者底坑内有清晰的标识，标明对重(平衡重)块制造单位名称或者商标和报废条件； (4)在进行本表A1.3条所述的各项试验前、后，对重(平衡重)块及其包覆物均无影响产品性能的开裂、破碎、剥落、腐蚀等现象。 对于未按照《电梯监督检验和定期检验规则》（TSG T7001-2023）附件A中A1.2.6.6条第(3)项对非金属材质对重(平衡重)块进行过监督检验的电梯，应当至少符合本条第(1)、第(2)、第(4)项的要求。 |  |  |
|  | A1.2.6.5 | 轿厢照明 及通风 | (1)轿厢正常照明和通风有效； (2)在正常照明电源发生故障的情况下，由紧急电源供电的应急照明能够自动投入工作。 |  |  |
|  | A1.2.6.6 | 轿厢语音 播报系统 | 检查在停电、故障停梯、轿厢位置校正(再平层除外)、自动救援操作装置启动以及接收火灾信号退出正常服务时，轿厢语音播报系统是否进行语音播报，提示、安抚轿厢内乘客。 |  |  |
|  | A1.2.6.7 | 轿厢护脚板 | 轿厢护脚板的垂直部分高度不小于0.75m，宽度不小于层站入口宽度。 | m |  |
|  | *A1.2.7.1 | 门间隙 | (1)门扇之间及门扇与立柱、门楣和地坎之间的间隙，对于乘客电梯不大于6mm，对于载货电梯不大于10mm； (2)在水平滑动层门和折叠层门最快门扇的开启方向，以150N的力施加在一个最不利的点，本条第(1)项所述的间隙对于旁开门不大于30mm，对于中分门其总和不大于45mm。 | 间隙： mm 最不利点： mm |  |
|  | A1.2.7.2 | 玻璃门防拖曳措施 | 检查防止儿童的手被玻璃门拖曳的措施是否有效。 |  |  |
|  | *A1.2.7.3 | 门再开启 保护装置 | 检查自动水平滑动门关闭过程中人员通过入口时，保护装置是否能够自动使门重新开启。 对于未按照《电梯监督检验和定期检验规则》（TSG T7001-2023）附件A中A1.2.7.4 条第一款要求对门再开启保护装置进行过监督检验的电梯，检查当人员通过入口被正在关闭的门扇撞击或者将被撞击时，保护装置是否能够自动使门重新开启。 |  |  |
|  | *A1.2.7.4 | 门的运行与 导向 | (1)层门和轿门正常运行时无脱轨、机械卡阻或者错位现象； (2)层门导向装置失效时，层门保持装置能够使层门保持在原有位置； (3)在层门底部保持装置上或者其附近设有识别保持装置最小啮合深度的标记，并且层门底部保持装置的啮合深度不小于标记所示的最小啮合深度。 |  |  |
| 序号 | 检测项目 |  | 检测内容与要求 | 检测结果 | 整改确认 |
|  | 编号 | 名称 |  |  |  |
|  | *A1.2.7.5 | 自动关闭 层门装置 | (1)在轿门驱动层门的情况下，当轿厢在开锁区域之外时，自动关闭层门装置能够使开启的层门关闭； (2)自动关闭层门装置采用重块的，其防止重块坠落的措施保持有效。 |  |  |
|  | *A1.2.7.6 | 紧急开锁 | (1)每个层门均能够被专用钥匙从外面开启，紧急开锁后，在层门闭合时门锁装置未保持在开锁位置； (2)如果只能通过层门进入底坑，则从底坑爬梯并且在高度1.80m内和最大水平距离0.80m范围内能够安全地触及门锁，或者能够通过永久设置的装置从底坑中打开层门。 |  |  |
|  | *A1.2.7.7 | 门的锁紧与 闭合 | (1)锁紧动作由重力、永久磁铁或者弹簧来产生和保持，即使永久磁铁或者弹簧失效，重力也不能导致开锁； (2)轿厢在锁紧元件啮合不小于7mm 时才能启动； (3)检查层门、轿门锁紧状态的电气安全装置功能有效； (4)每个层门和轿门的闭合均由电气安全装置来验证，如果滑动门是由数个间接机械连接的门扇组成，则未被锁住的门扇上设有电气安全装置以验证其闭合状态，与门的驱动部件直接机械连接的轿门门扇可以不设置电气安全装置。 | mm |  |
|  | A1.2.7.8 | 门刀、门锁滚轮与地坎间隙 | 检查轿门门刀与层门地坎、层门门锁滚轮与轿厢地坎的间隙是否不小于5mm，并且电梯运行时不互相碰擦。 | mm |  |
|  | *A1.3.1 | 应急救援试验 | (1)检查机房内或者紧急和测试操作屏上是否设有清晰的应急救援程序； (2)对于曳引驱动乘客电梯、曳引与强制驱动载货电梯，检查建筑物内的救援通道是否保持通畅，应急救援人员是否能够无阻碍地抵达实施紧急操作的位置，以及各层站处； (3)在各种载荷工况下，按照本条第(1)项所述的应急救援程序实施操作，观察是否能够安全、及时地解救被困人员。 注：对于《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》(TSG T7001-2009，含第1、第2号修改单)实施前监督检验合格的和在现有建筑物中增设的曳引驱动乘客电梯、曳引与强制驱动载货电梯，因建筑结构等原因而难以达到本条中有关无阻碍地抵达各层站处这一要求时，如果使用单位采取了有效措策(例如：保证救援人员可以通过钥匙或者强制手段打开通往电梯层站的门窗等阻隔，及时到达实施救援的层站，并且按规定开展了应急救援演练)并且征得了相关利益方的同意，同时符合本条中的其他要求，可以判定本条的检测结果为符合要求。 |  |  |
|  | *A1.3.2 | 平衡系数测试 | 对平衡系数进行确认或者测试，判定其是否符合下列要求之一： (1)在0.40～0.50之间，并且符合制造(改造)单位的设计值； (2)在0.40～0.50之间，或者符合制造(改造)单位的设计值[仅适用于未按照《电梯监督检验和定期检验规则》（TSG T7001-2023）附件A中A1.3.2条第(1)项对平衡系数进行过监督检验的电梯]。 注： (1)只有当本条检测结果为符合时方可以进行后续各项试验。 (2)检测时，发现轿厢、对重或者其他部(如补偿装置)的重量发生变化，并且可能导致平衡系数发生变化的，应当测试平衡系数。 |  |  |
|  | A1.3.3 | 轿厢超载保护装置试验 | 进行轿厢超载保护装置试验，观察是否最迟在轿厢内载荷达到110%额定载重量时能够检测出超载，防止电梯正常启动及再平层，并且轿厢内有听觉和视觉信号提示，自动门完全开启，手动门保持在未锁紧状态。 对于未按照《电梯监督检验和定期检验规则》（TSG T7001-2023）附件A中 A1.3.3条第一款对轿厢超载保护装置进行过监督检验的电梯，允许轿厢内只提供听觉信号或者视觉信号。 发现轿厢自重发生变化等可能影响轿厢超载保护装置有效性的情况，应当采用在轿厢内施加载荷的方式进行试验，其他情况下，可以采用模拟超载状态的方式进行验证。 |  |  |
| 序号 | 检测项目 |  | 检测内容与要求 | 检测结果 | 整改确认 |
|  | 编号 | 名称 |  |  |  |
|  | *A1.3.4 | 轿厢限速器-安全钳试验 | (1)限速器 检查其是否符合以下要求： ①各调节部位封记完好，运转时无碰擦、卡阻、转动不灵活等现象，动作正常； ②动作速度符合要求。 (2)电气安全装置 检查以下电气安全装置功能是否有效： ①限速器或者其他装置上设置的在轿厢上行、下行速度达到限速器动作速度之前动作的电气安全装置； ②对于安全钳释放后限速器不能自动复位的，用于验证限速器复位状态的电气安全装置； ③用于检查限速器绳断裂或者过分伸长的电气安全装置； ④轿厢上设置的在轿厢安全钳动作以前或者同时使驱动主机停止运转的电气安全装置。 (3)联动试验 轿厢空载，以检修速度下行的工况进行限速器-安全钳联动试验，观察限速器、安全钳动作是否可靠。 注：曳引与强制驱动电梯对于使用年限不超过15年的限速器，应每2年进行一次限速器动作速度校验；对于使用年限超过15年的限速器，应每年进行一次限速器动作速度校验。 | 日期： 上行电气： m/s 下行电气： m/s 上行机械： m/s 下行机械： m/s |  |
|  | *A1.3.5 | 对重(平衡重)限速器-安全钳试验 | (1)检查限速器及其电气安全装置是否符合本表A1.3.4第(1)条和第(2)条第①～③项的要求； (2)轿厢空载，以检修速度上行的工况进行限速器-安全钳联动试验，观察限速器、安全钳动作是否可靠。 注：对于采用除限速器以外方式触发的安全钳，按照电梯制造(改造)单位的要求进行试验。 |  |  |
|  | *A1.3.6 | 缓冲器试验 | 轿厢空载，以检修速度运行的工况使缓冲器被压缩，轿厢、对重停在其上再离开后，观察缓冲器是否未出现对电梯正常使用有不利影响的损坏(如明显倾斜、断裂、塑性变形、剥落、破损等)。 |  |  |
|  | *A1.3.7 | 轿厢上行超速保护装置试验 | (1)试验方法 检查控制柜或者紧急和测试操作屏上是否标有轿厢上行超速保护装置动作试验方法。 (2)电气安全装置 检查轿厢上行超速保护装置上的电气安全装置功能是否有效。 (3)监测功能 采用存在内部冗余的制动器作为轿厢上行超速保护装置减速部件的，检查当制动器机械部件动作(松开或者制动)失效或者制动力不足时，是否能够防止电梯正常运行。 (4)试验 按照本条第(1)项所述的试验方法进行动作试验，观察轿厢上行超速保护装置动作是否可靠。 对于配有轿厢上行超速保护装置但是未按照《电梯监督检验和定期检验规则》（TSG T7001-2023）附件A中A1.3.7条对轿厢上行超速保护装置进行过监督检验并且不符合本条第(1)项要求的电梯(不要求其必须符合该条要求)，可以轿厢空载、检修速度上行的工况进行动作试验。 |  |  |
| 序号 | 检测项目 |  | 检测内容与要求 | 检测结果 | 整改确认 |
|  | 编号 | 名称 |  |  |  |
|  | *A1.3.8 | 轿厢意外移动保护装置试验 | (1)试验方法 检查控制柜或者紧急和测试操作屏上是否标有轿厢意外移动保护装置动作试验方法。 (2)电气安全装置 检查轿厢意外移动保护装置上的电气安全装置功能是否有效。 (3)监测功能 采用存在内部冗余的制动器作为轿厢意外移动保护装置制停部件的，检查当制动器机械部件动作(松开或者制动)失效或者制动力不足时，是否能够关闭轿门和层门，并且能够防止电梯正常运行。 (4)试验 按照本条第(1)项所述的试验方法进行动作试验，观察轿厢意外移动保护装置动作是否可靠。 |  |  |
|  | *A1.3.11 | 曳引能力试验 | (1)轿厢空载，当对重压在缓冲器上而驱动主机按电梯上行方向旋转时，观察悬挂装置是否相对曳引轮打滑，或者驱动主机停止运转； (2)轿厢空载，以额定速度上行至行程上部，切断电动机与制动器供电，观察轿厢是否完全停止。 |  |  |
|  | *A1.3.12 | 125%额定载重量制动试验 | 轿厢内装载125%额定载重量的载荷，以额定速度下行至行程下部，切断电动机与制动器供电，观察制动器是否能够使驱动主机停止运转，并且轿厢及其附联部件和导轨等无明显变形和损坏。 注：以安装监督检验合格日期(按照《电梯监督检验和定期检验规则》（TSG T7001-2023）进行改造监督检验的，以该改造监督检验合格日期)为基准，每6年对曳引驱动乘客电梯进行一次本条所述的试验。 |  |  |
|  | A1.3.13 | 运行试验 | 轿厢空载，以额定速度上、下运行，观察呼梯、楼层显示等信号系统是否功能有效、指示正确、动作无误，轿厢是否平层良好，无异常现象发生。 |  |  |
|  | A1.3.14 | 噪声测试 | 确认噪声的A频率计权声级是否符合下表规定的值： 噪声的A频率计权声级 额定速度v; 机房噪声; 轿厢内噪声; 开关门噪声; 无机房电梯层门处噪声. ≤2.5m/s; ≤80dB; ≤55dB; ≤65dB; ≤65dB. 2.5m/s＜v ≤6.0m/s; ≤85dB; ≤60dB; ≤65dB; 不超过制造单位的允许值。制造单位未规定的，按照额定速度为2.5m/s的电梯限值指标判定。. v＞6.0m/s; 不超过制造单位的允许值。制造单位未规定的，按照额定速度为6.0m/s的电梯限值指标判定。. | (无)机房： dB 轿厢内： dB 开关门： dB |  |
| 抽查层站 |  | 按A1.2.7.1条~A1.2.7.8条（A1.2.7.7条第(2)项除外）要求对层门进行检测时，抽取基站、端站以及至少20%其他层站的层门进行检测。 |  |  |  |

注：

(1)对于允许按照GB 7588—1995及更早期标准生产的电梯，如果本表A1.2.4.7条第(4)项中的电气安全装置和A1.3.7条未按照《电梯监督检监和定期检验规则——曳引与强制驱动电梯》(TSG T7001—2009)进行过检验，并且未按照《电梯监督检验和定期检验规则》(TSG T7001—2023)进行过监督检验，自行检测时可以不检测；

(2)如果本表 A1.2.3.4条、A1.2.3.5条、A1.2.3.6条、A1.3.8条未按照《电梯监督检验和定期检验规则——曳引与强制驱动电梯》(TSG T7001-2009含第2、第3号修改单)或者《电梯监督检验和定期检验规则》(TSG T7001—2023)进行过监督检验，自行检测时可以不检测；

(3)如果本表A1.2.4.3条第(1)项、A1.2.5.2条第(2)和第(3)项、A1.2.6.6 条、A1.2.7.4条第(3)项、A1.2.7.6 条第(2)项未按照《电梯监督检验和定期检验规则》(TSG T7001—2023)进行过监督检验，自行检测时可以不检测。

(4)A1.3.14条仅适用于曳引驱动乘客电梯。

电流法平衡系数表

地址：                编号：             额定载重：      kg

| 电流/载荷 |  |  |  | 30% |  |  |  |  | 40% |  |  |  |  | 45% |  |  |  |  | 50% |  |  |  |  | 60% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 理论载荷( kg) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际载荷 kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 砝码块数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际百分比 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上行电流(A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 下行电流(A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电流 (A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 30% |  |  |  |  | 40% |  | 45% |  |  | 50% |  |  |  |  | 60% |  |  |  |  |  |  |
|  | 载荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附件3：

报 价 单

- 项目名称：湖州师范学院2024年度全校电梯检测服务项目

检测服务费用合计：人民币大写              （￥        ）。

我单位已阅读本项目询价文件并响应文件中的各条款。并同意按此价格提供保险服务。

报价单位：

（盖章）

报价代表（签字）：

日期：         年     月     日

法定代表人授权委托书

致：湖州师范学院

我          （姓名）系                         （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我方的名义参加湖州师范学院2024年度全校电梯检测服务项目的招标活动，并代表我方全权办理针对上述招标项目的招标、开标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权委托书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人不能转让本授权委托书所授予的委托权，特此声明。

法定代表人签名：

法定代表人身份证号码：

被授权人签名：

被授权人身份证号码：

投标人名称（盖章）：

法定代表人签字：

日期:       年    月    日

法定代表人身份证复印件：

粘贴处

被授权人身份证复印件：

粘贴处